Uitgangswaardes voor de berekeningen in de simulatie
In de onderstaande tabellen staan de uitgangswaarden voor de berekening van de de warmtetransmissie, de energieopwekking via de zonnecollectoren en het electriciteitsverbruik voor de warmtepomp en de circulatiepompen. Voor de woning is een constante streeftemperatuur van 20 °C aangehouden. De slaapkamers op de bovenverdieping mogen koeler zijn, daar wordt 17 à 18 °C als comfortabel gehanteerd. Als energie naar een ruimte toestroomt dan wordt dit als genoteerd als een positief vermogen. Opbrengst van de zonnecollectoren en het verbruik van electriciteit zijn daarom zichtbaar als negatief vermogen.
# Uitgangswaarden woning1 en omgeving
| ------------------------------------- | ---------- |
| Streeftemperatuur woning1, °C | 20.00 |
| Temperatuur bodem constant, °C | 9.00 |
| Streeftemperatuur boiler, °C | 10.00 |
| Warmtecapaciteit woning, kJ/Km³ | 350.00 |
| Warmtecapaciteit water/granul, kJ/Km³ | 2700.00 |
| Lambda isolerend schuimbeton 500kg/m³ | .10 |
| Lambda zwaar schuimbeton 1000kg/m³ | .30 |
| Lambda muren/dak hennepbeton 270kg/m³ | .60 |
| Uw ramen/deuren | 1.00 |
| Dagelijks verbruik warm tapwater, kWh | 0 |
| Bruto zonnestraling per jaar, MJ /m² | 3488.36 |
| Apertuuroppervlakte collectors, m² | 15.00 |
| Rendement collectors, % | 80.00 |
| Gemiddeld vermogen collectors, W | 1326.50 |
| Jaaropbrengst collectors, GJ | 41.86 |
| Oppervlakte muren, dak, ramen, m² | 325.30 |
| Oppervlakte ramen en deuren, m² | 38.50 |
| Ventilatiedebiet, m³/h | 310.00 |
| Rendement balansventilatie, % | 95.00 |
| Maximum vermogen warmtepomp, W | 4000.00 |
| Systeemrendement warmtepomp, % | 60.00 |
| COP 0/35 warmtepomp, W/W | 4.68 |
## Ruimtes en omgeving
| ruimte | naam | lengte m | breedte m | hoogte m | volume m³ | w.cap MJ/K | vloer, W/K | plafd, W/K | temp. °C |
| ------ | ---------- | --------- | --------- | --------- | --------- | ---------- | ---------- | ---------- | -------- |
| 0 | zonnecol. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 |
| 1 | electra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | buiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 9.0 |
| 3 | bodem | 28.000 | 15.000 | 20.000 | 8400.0 | 22680.0 | 0 | 1323.6 | 9.0 |
| 4 | woning v1 | 8.000 | 8.400 | 2.400 | 161.2 | 56.4 | 16.8 | 345.5 | 9.0 |
| 5 | buffer v1 | 2.000 | 6.000 | .100 | 1.2 | 5.0 | 300.0 | 0 | 9.0 |
| 6 | woning bg | 13.200 | 8.400 | 3.000 | 332.1 | 116.4 | 522.2 | 71.2 | 9.0 |
| 7 | buffer1 | 12.400 | 7.600 | .300 | 24.1 | 65.3 | 30.1 | 471.6 | 9.0 |
| 8 | buffer23 | 9.200 | 5.200 | 1.300 | 52.3 | 141.2 | 20.8 | 15.9 | 9.0 |
| 9 | boiler | 1.900 | .397 | .397 | .3 | 1.2 | .7 | 0 | 9.0 |
| 10 | kelder | 3.400 | 3.000 | 2.100 | 21.4 | 7.4 | 9.0 | 51.0 | 9.0 |
| 11 | buffer4 | 13.200 | 8.400 | 1.500 | 81.1 | 219.0 | 1307.5 | 27.4 | 9.0 |
## Muren, daken, ramen, vloeren
| Vlak | Ruimte A | Ruimte B | Dikte (m) | Massa (kg) | w.cap MJ/K | Lambda | Uw (W/Km²) | Oppervlakte | P/T (W/K) |
| ---- | ---------- | ---------- | --------- | ---------- | ---------- | ------ | ---------- | ----------- | ---------- |
| 0 | buiten | woning bg | .387 | 14852 | 27.5 | .075 | .193 | 141.870 | 27.441 |
| 1 | buiten | woning v1 | .387 | 15173 | 28.0 | .075 | .193 | 144.930 | 28.032 |
| 2 | buiten | woning bg | .100 | 2310 | 2.3 | .100 | 1.000 | 23.100 | 23.100 |
| 3 | buiten | woning v1 | .100 | 1540 | 1.5 | .100 | 1.000 | 15.400 | 15.400 |
| 4 | woning v1 | woning bg | .300 | 5443 | 10.0 | .075 | .250 | 67.200 | 16.800 |
| 5 | woning bg | buffer1 | .200 | 45235 | 41.6 | 1.000 | 5.000 | 94.240 | 471.200 |
| 6 | woning bg | kelder | .200 | 4896 | 4.5 | 1.000 | 5.000 | 10.200 | 51.000 |
| 7 | buffer1 | bodem | .500 | 1848 | 0 | .057 | .114 | 12.000 | 1.377 |
| 8 | buffer4 | bodem | .100 | 15552 | 14.3 | 2.000 | 20.000 | 64.800 | 1296.000 |
| 9 | buffer23 | buffer4 | .400 | 8320 | 8.3 | .100 | .250 | 41.600 | 10.400 |
| 10 | kelder | bodem | .200 | 327 | 0 | .051 | .259 | 6.300 | 1.633 |
| 11 | kelder | buffer4 | .400 | 1380 | 1.3 | .100 | .250 | 6.900 | 1.725 |
| 12 | kelder | buffer23 | .400 | 2028 | 2.0 | .100 | .250 | 10.140 | 2.535 |
| 13 | kelder | buffer1 | .500 | 654 | 0 | .072 | .145 | 3.240 | .472 |
| 14 | boiler | woning bg | .100 | 4 | 0 | .035 | .350 | 2.143 | .750 |
| 15 | buffer1 | buffer4 | .300 | 6912 | 6.9 | .100 | .333 | 46.080 | 15.360 |
| 16 | buffer1 | buffer23 | .300 | 6036 | 6.0 | .100 | .333 | 40.240 | 13.413 |
| 17 | buffer4 | bodem | .400 | 9216 | 9.2 | .100 | .250 | 46.080 | 11.520 |
| 18 | buffer23 | bodem | .200 | 2092 | 0 | .051 | .259 | 40.240 | 10.432 |
| 19 | kelder | bodem | .200 | 530 | 0 | .051 | .259 | 10.200 | 2.644 |
| 20 | buffer v1 | woning v1 | .020 | 400 | .4 | .300 | 15.000 | 20.000 | 300.000 |
| 21 | buiten | woning v1 | 20.000 | 3199 | 248.0 | .340 | .017 | 124.000 | 2.108 |
| 22 | buiten | woning bg | 20.000 | 4798 | 372.0 | .340 | .017 | 186.000 | 3.162 |
julianapark-k31-installatie 15-10-2017
Arend Freije
afreije@inn.nl
06-14143214

---
Berekeningswijze Simulaties
Gedurende het verloop van het jaar veranderen de temperatuur van zowel de buitenlucht als van de onderdelen van de woning. Het temperatuurverloop buiten wordt in de simulatie berekend aan de hand van tabellen van de KNMI, net zoals de globale zonnestraling afhankelijk van de het uur van de dag en de maand van het jaar. De temperatuur van de woning wordt bepaald door de warmtetransmissie per scheidingsconstructie te berekenen, en de warmteverplaatsing via circulatiepompen en de warmtepomp. Het energieverlies via (balans)ventilatie wordt gelijkwaardig behandeld als een buitenmuur, daar deze ook een warmteoverdracht heeft die evenredig is met het temperatuursverschil tussen woning en buitenlucht. Voor elke gesimuleerde drie minuten wordt een berekening uitgevoerd:
De warmtetransmissies via de scheidingsconstructies: temperatuursverschil × Uw
De gewenste regeltemperatuur van de de buffers: afhankelijk van gekozen regeling. De temperatuur van buffer1 wordt in elk geval zodanig gekozen, dat de warmtetransmissie vanuit buffer1 naar de woning de overige warmtetransmissies zo goed mogelijk compenseert. In de zomer resulteert dit in een buffertemperatuur van iets onder de 20 °C, in de winter kan de buffertemperatuur oplopen tot boven de 25 °C.
Het vereiste vermogen voor het behalen van de gewenste temperatuur in een bepaalde tijdsspanne: afhankelijk van regeling
De vereist waterverplaatsing via circulatie danwel warmtepomp: afhankelijk van het volume van de buffers en het temperatuurverschil tussen de buffers
Begrenzing van de waterverplaatsing: gegeven door de capaciteit van circulatiepompen en warmtepomp
Feitelijke warmtestroom als gevolg van de waterverplaatsing: afhankelijk van de snelheid van het water en het temperatuursverschil tussen buffer en circulerend water
Energieverbruik van de circulatiepomp en circulatiepomp: afhankelijk van de snelheid van het water, pompvermogen afhankelijk van hoogteverschil, tegendruk en pompsnelheid, en de COP afhankelijk van temperatuursverschillen.
De totale warmtestromen per ruimte wordt berekend in W, en vermenigvulding met het aantal secondes tussen twee berekeningen, dus 180s. Dit levert een toename danwel afname van de hoeveelheid opgeslagen energie in de ruimte op, en afhankelijk van de warmtecapaciteit van de ruimte een evenredige verandering van de temperatuur van die ruimte.
De buitentemperatuur wordt als een extern gegeven beschouwd, niet beïnvloedbaar door het gedrag van de woning. De temperatuur van de bodem is echter wel beinvloedbaar, en langdurige afvoeren van warmte kan leiden tot overmatige afkoeling van de bodem. Om het effect van de warmteregeling van de woning op de bodem te meten, wordt de bodem beschouwd als een grote ruimte gevuld met nat zand (8400 kubieke meter), waarin de warmtetransmissie vanuit de woning via het fundament wordt meeberekend, en leidt tot een temperatuursverandering zoals in de de woning zelf.

---
Resultaat simulatie:
  - gematigde zomer en winter
  - zonder gebruik van warm tapwater
| ruimte | naam | Verbruik, W | GJ per jaar | kWh per jaar | euro | gem l/h | max l/h | min P | max P | min °C | max °C |
| ------ | ---------- | ------------ | ------------ | ------------ | --------- | ------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 0 | zonnecol. | -1286.4 | -40.59 | -11276.5 | -2480.83 | 26 | 156 | 0 | 0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | electra | -71.2 | -2.24 | -624.8 | -137.46 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2 | buiten | 1117.6 | 35.27 | 9797.3 | 2155.42 | - | - | -464.5 | 2726.4 | -8.4 | 23.8 |
| 3 | bodem | 248.0 | 7.82 | 2174.0 | 478.29 | - | - |-1653.1 | 1793.7 | 9.0 | 9.9 |
| 4 | woning v1 | -.4 | -.01 | -4.0 | -.88 | - | - | -753.0 | 729.3 | 17.7 | 19.0 |
| 5 | buffer v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 300 | -944.2 | 6.1 | 17.8 | 20.3 |
| 6 | woning bg | 0 | 0 | -.2 | -.06 | - | - | -713.2 | 720.8 | 19.8 | 20.1 |
| 7 | buffer1 | .5 | .01 | 5.0 | 1.10 | 1005 | 5366 |-1590.4 | 509.1 | 19.7 | 22.7 |
| 8 | buffer23 | -.6 | -.02 | -6.0 | -1.33 | 4490 | 9816 |-1681.9 | -309.8 | 23.1 | 60.0 |
| 9 | boiler | 0 | 0 | 0 | .01 | 3855 | 9232 | -45.1 | -2.4 | 23.2 | 80.2 |
| 10 | kelder | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -9.0 | 8.6 | 18.9 | 20.7 |
| 11 | buffer4 | 1.1 | .03 | 10.2 | 2.24 | 389 | 1000 | -536.6 | 2268.8 | 7.7 | 10.6 |
Aanduiding van de ruimtes:
(0) Warnte geleverd door de zonnecollectoren aan de zonneboiler
(1) De electrische energie benodigd voor de circulatiepompen en warmtepomp
(2) Buitenlucht, in contact met de buitenmuren van de woning
(3) Bodem, in contact met het fundament van de woning
(4) Bovenverdieping van de woning
(5) Vloerverwarming bovenverdieping
(6) Begane grond woning
(7) BUFFER1: Vloerverwarming begane grond
(8) BUFFER23: Warmteopslag vanuit zonneboiler
(9) Boiler
(10) Kelder met energieinstallatie
(11) BUFFER4: Warmtetempering vanuit bodem
Resultaat simulatie:
  - extreme zomer en winter
  - zonder gebruik van warm tapwater
| ruimte | naam | Verbruik, W | GJ per jaar | kWh per jaar | euro | gem l/h | max l/h | min P | max P | min °C | max °C |
| ------ | ---------- | ------------ | ------------ | ------------ | --------- | ------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 0 | zonnecol. | -1279.4 | -40.37 | -11215.6 | -2467.43 | 25 | 157 | 0 | 0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | electra | -93.3 | -2.94 | -818.1 | -179.99 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2 | buiten | 1308.1 | 41.28 | 11467.4 | 2522.83 | - | - | -857.2 | 3541.6 | -16.9 | 28.2 |
| 3 | bodem | 72.5 | 2.29 | 636.2 | 139.96 | - | - |-2770.4 | 1855.7 | 9.4 | 10.3 |
| 4 | woning v1 | -.4 | -.01 | -4.0 | -.88 | - | - |-1009.1 | 818.9 | 16.8 | 19.4 |
| 5 | buffer v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 300 |-1448.9 | 9.4 | 17.9 | 20.6 |
| 6 | woning bg | 0 | 0 | -.4 | -.09 | - | - |-1026.7 | 872.1 | 19.2 | 20.2 |
| 7 | buffer1 | .8 | .02 | 7.2 | 1.60 | 1347 | 5546 |-2533.3 | 597.0 | 19.5 | 24.7 |
| 8 | buffer23 | .7 | .02 | 6.8 | 1.50 | 5056 | 10000 |-1674.8 | -299.2 | 23.2 | 60.0 |
| 9 | boiler | 0 | 0 | .1 | .04 | 4111 | 10000 | -45.2 | -2.4 | 23.2 | 80.3 |
| 10 | kelder | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -13.8 | 15.2 | 18.7 | 20.7 |
| 11 | buffer4 | -.5 | -.01 | -4.7 | -1.04 | 412 | 1000 | -613.4 | 3478.3 | 7.4 | 11.0 |

---
Resultaat simulatie:
  - gematigde zomer en winter
  - met gebruik van warm tapwater
| ruimte | naam | Verbruik, W | GJ per jaar | kWh per jaar | euro | gem l/h | max l/h | min P | max P | min °C | max °C |
| ------ | ---------- | ------------ | ------------ | ------------ | --------- | ------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 0 | zonnecol. | -1292.5 | -40.78 | -11330.0 | -2492.61 | 28 | 147 | 0 | 0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | electra | -136.7 | -4.31 | -1198.5 | -263.68 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2 | buiten | 1116.5 | 35.23 | 9787.1 | 2153.16 | - | - | -453.3 | 2728.8 | -8.4 | 23.8 |
| 3 | bodem | 333.4 | 10.52 | 2922.8 | 643.02 | - | - |-1669.0 | 1782.6 | 9.0 | 10.0 |
| 4 | woning v1 | -.4 | -.01 | -3.5 | -.78 | - | - | -865.3 | 667.8 | 17.7 | 18.9 |
| 5 | buffer v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 300 |-1038.3 | 5.9 | 17.8 | 20.4 |
| 6 | woning bg | 0 | 0 | .2 | .05 | - | - | -713.5 | 725.3 | 19.9 | 20.1 |
| 7 | buffer1 | .5 | .01 | 4.7 | 1.03 | 300 | 959 |-1730.3 | 498.0 | 19.7 | 23.3 |
| 8 | buffer23 | -15.1 | -.47 | -133.0 | -29.26 | 4286 | 9980 |-1679.6 | -521.3 | 28.9 | 60.0 |
| 9 | boiler | -.1 | 0 | -1.1 | -.25 | 4386 | 10000 | -43.9 | -6.5 | 28.8 | 78.6 |
| 10 | kelder | 0 | 0 | -.1 | -.04 | - | - | -9.2 | 8.6 | 19.2 | 20.7 |
| 11 | buffer4 | 2.2 | .07 | 19.9 | 4.38 | 312 | 1000 | -538.2 | 2417.5 | 7.7 | 10.8 |
Aanduiding van de ruimtes:
(0) Warnte geleverd door de zonnecollectoren aan de zonneboiler
(1) De electrische energie benodigd voor de circulatiepompen en warmtepomp
(2) Buitenlucht, in contact met de buitenmuren van de woning
(3) Bodem, in contact met het fundament van de woning
(4) Bovenverdieping van de woning
(5) Vloerverwarming bovenverdieping
(6) Begane grond woning
(7) BUFFER1: Vloerverwarming begane grond
(8) BUFFER23: Warmteopslag vanuit zonneboiler
(9) Boiler
(10) Kelder met energieinstallatie
(11) BUFFER4: Warmtetempering vanuit bodem
Resultaat simulatie:
  - extreme zomer en winter
  - met gebruik van warm tapwater
| ruimte | naam | Verbruik, W | GJ per jaar | kWh per jaar | euro | gem l/h | max l/h | min P | max P | min °C | max °C |
| ------ | ---------- | ------------ | ------------ | ------------ | --------- | ------- | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 0 | zonnecol. | -1283.0 | -40.48 | -11246.7 | -2474.28 | 27 | 153 | 0 | 0 | 90.0 | 90.0 |
| 1 | electra | -154.4 | -4.87 | -1353.4 | -297.76 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2 | buiten | 1307.7 | 41.26 | 11463.3 | 2521.92 | - | - | -859.5 | 3550.7 | -16.9 | 28.2 |
| 3 | bodem | 136.6 | 4.31 | 1198.0 | 263.56 | - | - |-2285.8 | 1851.0 | 9.7 | 10.6 |
| 4 | woning v1 | -.4 | -.01 | -3.7 | -.83 | - | - |-1147.6 | 790.5 | 17.3 | 19.4 |
| 5 | buffer v1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 300 |-1245.6 | 9.5 | 17.8 | 20.3 |
| 6 | woning bg | 0 | 0 | 0 | .01 | - | - | -904.7 | 943.6 | 19.8 | 20.2 |
| 7 | buffer1 | .7 | .02 | 6.2 | 1.37 | 355 | 995 |-1999.2 | 616.4 | 19.5 | 23.7 |
| 8 | buffer23 | .7 | .02 | 6.6 | 1.46 | 4748 | 10000 |-1669.0 | -480.6 | 28.3 | 60.0 |
| 9 | boiler | 0 | 0 | 0 | .01 | 4827 | 10000 | -44.8 | -6.0 | 28.1 | 79.8 |
| 10 | kelder | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -9.7 | 9.0 | 19.3 | 20.7 |
| 11 | buffer4 | 0 | 0 | -.4 | -.10 | 364 | 1000 | -622.7 | 3007.0 | 8.1 | 11.3 |

---
Principeschema installatie warmtebuffers
Via zonnecollectoren wordt warmte gewonnen en opgeslagen. Als de zonnecollectoren te weinig warmte leveren, kan de warmtepomp bijverwarmen.
Pomp A stuwt water uit buffer4 naar de warmtepomp. Het afgekoelde water stroomt terug naar buffer4. Buffer4 wordt begrensd op 4°C minimaal.
Pomp B brengt de warmte vanaf de warmtepomp naar de bovenste spiraal in de boiler, om daarmee het water in de boiler te verwarmen.
Pomp C voert het water uit de boiler naar de collectoren. Vanaf de collectoren wordt de warmte uit de collectoren naar de onderste spiraal in de boiler gebracht, om daarmee het water in de boiler te verwarmen. De boiler wordt begrensd op 80°C maximaal.
Pomp D voert water aan onder uit buffer23 naar de boiler. Dit wordt opgewarmd en stroomt terug naar buffer23. Buffer23 wordt begrensd op 60°C maximaal.
Pomp E voert warm water aan boven uit buffer23 om buffer1 te verwarmen, retour van buffer1 naar buffer23 is continu open. Op warme zomerdagen kan via een driewegklep worden omgeschakeld naar passieve koeling door koel water aan te voeren uit buffer4. De retour van buffer1 naar buffer4 is continu open.
Pomp F voert water uit buffer1 naar de vloerverwarming op de verdieping.
Buffer1 staat in direct contact met de woning en hoeft daarom niet erg warm te zijn om de woning op temperatuur te houden.
Buffer 4 staat in direct contact met de bodem en kan daardoor warmte uitwisselen met de bodem. In de zomer kan buffer4 daardoor extra koelte leveren, en in de winter extra warmte.
De boiler en buffers hebben onderstaand volume en warmtecapaciteit:
W O
Z
| ruimte | volume m³ | w.cap MJ/K |
| ------ | --------- | ---------- |
| boiler | .3 | 1.2 |
| buffer1 | 24.1 | 65.3 |
| buffer23 | 52.3 | 141.2 |
| buffer4 | 81.1 | 219.0 |
4
3 3
2 2
1 1
Boiler
Vloerverwarming bovenverdieping
Warmtepomp 4KW
Warm sanitair
Koud water
Toe- en afvoer bufferwater van/naar buiten. Evt. te koppelen aan regenput/infiltratie
C
B
Verse lucht wordt via de WTW voorverwarmd.
Door de toevoer van de buitenlucht via de bodem te laten stromen, worden extreme buitentemperaturen getemperd en wordt de WTW efficienter.
WTW
toevoer buiten
afvoer buiten
afvoer woning
toevoer woning
A
Zonnecollectoren
D
F
E
M
M
Zomer
Lente, Zomer, herfst
Winter
Lente,
herfst

---
Hygiene-
Boiler
300L
2 extra spiralen
bron
4
bron
1
naar zonne-collectoren
1
Pomp A, B: boiler opwarmen met warmtepomp vanuit buffer4
Pomp C: boiler opwarmen met zonnecollectoren
Pomp D: buffer23 opwarmen vanuit boiler, boiler vullen vanuit buffer23. Als Pomp D stilstaat, dan open stroming van buffer 1 naar buffer 23
Pomp E: buffer1 opwarmen vanuit buffer23 (circulatie). Of via driewegklep buffer1 afkoelen vanuit buffer4
Pomp F: vloerverwarming verdieping vanuit boiler
Hemelwater kan gebruikt worden als buffer4 kouder is dan het hemelwater
3
PE drukleiding 50mm
Messing warm
Messing koud
Filter
warm
warm
4
3
2
2
C
E
D
A
B
naar verwarming verdieping
M
F
Hemelwater
Warm uit
Filter
Koud in
Filter
Warmte-
pomp
M