Principeschema installatie warmtebuffers
Via zonnecollectoren wordt warmte gewonnen en opgeslagen. Als de zonnecollectoren te weinig warmte leveren, kan de warmtepomp bijverwarmen.
Buffer1 is een ongeïsoleerde betonvloer, staat in direct contact met de bodem en kan daardoor warmte uitwisselen met de bodem. In de zomer kan buffer1 daardoor extra koelte leveren (passieve koeling), en in de winter extra warmte.
Buffer2 is een geisoleerde tank die dient als opslag voor het overschot aan warmte dat door de zonnecollectoren wordt geleverd. Wanneer de warmptepomp energie nodig heeft, kan afgekoeld water worden aangelengd met warm water uit buffer2.
Buffer3 is een betonvloer met vloerverwarming, staat in direct contact met de woning en hoeft daarom niet erg warm te zijn om de woning op temperatuur te houden.
Pomp A: brengt water van buffer1 via buffer2 naar de warmtepomp, die het afkoelt om warmte over te brengen naar de boiler. Buffer1 wordt begrensd op 4°C minimaal.
Het water uit buffer2 wordt teruggemengd met retourwater tot maximaal 20°C. Als het retourwater van de warmtepomp kouder is dan 10°C, dan wordt het eerst retourwater door buffer1 geleid.
Pomp B: brengt water vanaf de warmtepomp naar boven in de boiler, retour komt onder uit de boiler.
Pomp C: brengt water van de boiler naar de zonnecollectoren. Retour wordt naar de onderste spiraal in de boiler gebracht. De boiler wordt begrensd op 80°C maximaal.
Pomp D: brengt water van buffer2 naar de boiler, om op te warmen met warmte uit de zonnecollectoren. Buffer2 wordt begrensd op 20°C maximaal.
Pomp E: brengt water naar buffer3 Er zijn afhankelijk van het seizoen twee mogelijke bronnen:
Zomer: gebruik passief gekoeld water uit buffer1
Herfst/Winter/Lente: gebruik verwarmde boiler,
Pomp F: brengt water van de boiler naar de vloerverwarming op de verdieping.
julianapark-k31-fundament-4 01-03-2018
Arend Freije
afreije@inn.nl
06-14143214
1
3
TE
TE
TE
2 2
TE
Warmtepomp 4kW
Toe- en afvoer bufferwater van/naar buiten.
TE
TE
TE
C
Boiler
Koud water
Zonnecollectoren
Douche
WTW
Mengkraan
40
TC
B
Vloerverwarming
 bovenverdieping
TE
100
50
80
40
20
30
15
5
10
Koelen
A
M
F
40
TC
Verwarmen
M
E
M
20
TC
D
Twp1>10°C

---
Principeschema installatie warmtebuffers.
Zomer: Warmtepomp uit, passieve koeling.
Pomp A en Pomp B staan uit.
Pomp C brengt overdag heet water uit de zonnecollectoren naar de boiler
Pomp D brengt heet water uit de boiler naar Buffer2.
Pomp E brengt koel water uit Buffer 1 naar Buffer 3
Pomp F staat uit.
1
3
TE
TE
TE
2 2
TE
Warmtepomp 4kW
Toe- en afvoer bufferwater van/naar buiten.
TE
TE
TE
C
Boiler
Koud water
Zonnecollectoren
Douche
WTW
Mengkraan
40
TC
B
Vloerverwarming
 bovenverdieping
TE
100
50
80
40
20
30
15
5
10
Koelen
A
F
40
TC
M
E
20
TC
D
Twp1>10°C

---
Principeschema installatie warmtebuffers
Lente/Herfst, TBuffer2 > 20°C, TWP1 > 10°C
Pomp A brengt water uit Buffer 2 naar het primaire circuit van de warmtepomp. De aanvoertemperatuur wordt teruggeregeld naar maximaal 20°C. De temperatuur van de retourleiding is relatief hoog, en stroomt rechtstreeks terug in buffer2.
Pomp B brengt 's avonds verhit water van de warmtepomp naar de boiler
Pomp C brengt overdag heet water uit de zonnecollectoren naar de boiler
Pomp D brengt heet water uit de boiler naar Buffer2, als de boiler door de zonnecollectoren flink verwarmd is..
Pomp E brengt warm water uit de boiler naar Buffer 3. De aanvoertemperatuur wordt teruggeregeld naar max. 40°C.
Pomp F brengt warm water uit de boiler naar de vloerverwarming van de verdieping. De aanvoertemperatuur wordt teruggeregeld naar max. 40°C.
1
3
TE
TE
TE
2 2
TE
Warmtepomp 4kW
Toe- en afvoer bufferwater van/naar buiten.
TE
TE
TE
C
Boiler
Koud water
Zonnecollectoren
Douche
WTW
Mengkraan
40
TC
B
Vloerverwarming
 bovenverdieping
TE
100
50
80
40
20
30
15
5
10
Koelen
A
M
F
40
TC
Verwarmen
E
M
20
TC
D
Twp1>10°C

---
Principeschema installatie warmtebuffers
Winter: TBuffer2 < 20°C, TWP1 < 10°C
Pomp A brengt water uit Buffer 2 naar het primaire circuit van de warmtepomp. De aanvoertemperatuur is onder de 20°C. De temperatuur van de retourleiding is laag, en stroomt via Buffer 1 terug in buffer 2
Pomp B brengt verhit water van de warmtepomp naar de boiler
Pomp C brengt overdag heet water uit de zonnecollectoren naar de boiler
Pomp D staat uit.
Pomp E brengt warm water uit de boiler naar Buffer 3. De aanvoertemperatuur wordt teruggeregeld naar max. 40°C.
Pomp F brengt warm water uit de boiler naar de vloerverwarming van de verdieping. De aanvoertemperatuur wordt teruggeregeld naar max. 40°C.
1
3
TE
TE
TE
2 2
TE
Warmtepomp 4kW
Toe- en afvoer bufferwater van/naar buiten.
TE
TE
TE
C
Boiler
Koud water
Zonnecollectoren
Douche
WTW
Mengkraan
40
TC
B
Vloerverwarming
 bovenverdieping
TE
100
50
80
40
20
30
15
5
10
A
M
F
40
TC
Verwarmen
E
20
TC
D

---
waterkelder,
4800×2400×2400
Netto inh. 18m³
waterkelder,
4800×2400×2400
Netto inh. 18m³
waterkelder,
4800×2400×2400
Netto inh. 18m³
Z
O W
N
Doorsnede fundament, warmteopslag buiten fundament
800 mm
9.450 mm
13.800 mm
9.000 mm
300 mm
200 mm
300 mm
14.200 mm
O
N Z
W
3.900 mm
9.450 mm
2.000 mm
800 mm
1.600 mm
200 mm
300 mm
500 mm
waterkelder,
4800×2400×2400
Netto inh. 18m³
Buffer1 2× pp 50mm
Buffer2 2×mantelbuis 90mm
Buffer3 2× pp 50mm

---
     Betongranulaat 20/40 met water
     Gewapend beton
     Isolatie (XPS/PIR/PE)
Legenda
Mantelbuis Electra/kabel/water/telecom 50mm
Afvoerbuis 125/110/70/50 mm
Mantelbuis voor electra 40mm
4
4
PP Drainagebuis 80mm met PP450 omhulling, SN8
Aan/toevoerbuis warmtebuffers 80mm
Warm drinkwater
Koud leidingwater
Water voorverwarmd door douche wtw
Luchtaanvoer 160mm
Mantelbuis voor sensors 40mm

---
9.450 mm
9.000 mm
500 mm
900 mm
900 mm
900 mm
1.800 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
1.800 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
450 mm
450 mm
Plattegrond buffer1

---
MK
was-
machine
warmte
pomp
MK
9.450 mm
9.000 mm
500 mm
900 mm
900 mm
900 mm
1.800 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
1.800 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
450 mm
450 mm
2.700 mm
1.200 mm
1.000 mm
3.200 mm
900 mm
Plattegrond buffer3

---
Vloer begane grond
was-
machine
warmte
pomp
2.900 mm
4.000 mm
MK
MK
3.900 mm
9.400 mm
14.200 mm
9.300 mm
3.400 mm
9.000 mm
9.500 mm
200 mm
8.000 mm
6.700 mm
3.600 mm
500 mm
4.300 mm

---
Buffer 3, Waterbuizen (ca 150m)
MK
   1
   1
4
4
3
3
2
2
was-
machine
warmte
pomp
4.000 mm
2.800 mm
3.900 mm
9.400 mm
14.200 mm
9.300 mm
2.400 mm
500 mm

---
Buffer 1, Waterbuizen (ca 200m), luchtaanvoerbuis (15m)
8.800 mm
13.800 mm