Principeschema installatie warmtebuffers
Via zonnecollectoren wordt warmte gewonnen en opgeslagen. Als de zonnecollectoren te weinig warmte leveren, kan de warmtepomp bijverwarmen.
Buffer1 is een ongeïsoleerde betonvloer, staat in direct contact met de bodem en kan daardoor warmte uitwisselen met de bodem. In de zomer kan buffer1 daardoor extra koelte leveren (passieve koeling), en in de winter extra warmte.
Buffer2 is een geisoleerde tank die dient als opslag voor het overschot aan warmte dat door de zonnecollectoren wordt geleverd. Wanneer de warmptepomp energie nodig heeft, kan afgekoeld water worden aangelengd met warm water uit buffer2.
Buffer3 is een betonvloer met vloerverwarming, staat in direct contact met de woning en hoeft daarom niet erg warm te zijn om de woning op temperatuur te houden.
Pomp A: brengt water van buffer1 via buffer2 naar de warmtepomp, die het afkoelt om warmte over te brengen naar de boiler. Buffer1 wordt begrensd op 4°C minimaal.
Het water uit buffer2 wordt teruggemengd met retourwater tot maximaal 20°C. Als het retourwater van de warmtepomp kouder is dan 10°C, dan wordt het eerst retourwater door buffer1 geleid.
Pomp B: brengt water vanaf de warmtepomp naar boven in de boiler, retour komt onder uit de boiler.
Pomp 1: brengt water van de boiler naar de zonnecollectoren. Retour wordt naar de onderste spiraal in de boiler gebracht. De boiler wordt begrensd op 80°C maximaal.
Pomp 2: brengt water van buffer2 naar de boiler, om op te warmen met warmte uit de zonnecollectoren. Buffer2 wordt begrensd op 20°C maximaal.
Pomp 3: brengt water naar buffer3 Er zijn afhankelijk van het seizoen twee mogelijke bronnen:
Zomer: gebruik passief gekoeld water uit buffer1
Herfst/Winter/Lente: gebruik verwarmde boiler,
julianapark-k31-verwarming 12-01-2022
Arend Freije
afreije@inn.nl
06-14143214
TE
1
PE
PC
Boiler
AC
M1	M2	M3	M4	Buffer1	Buffer2	Boiler	Vloer
A	A	A	A	Opwarmen uit vloer	Vullen uit Boiler	Vullen uit B2	Koelen uit B1
A	A	B	B	Vullen uit B2	Vullen uit Boiler	Vullen uit vloer	Koelen uit B1
B	B	A	A	Opwarmen uit vloer	Vullen uit B1	Vullen uit B2	Opwarmen uit Boiler
B	B	B	B	Vullen uit B2	Vullen uit B1	Vullen uit vloer	Opwarmen uit Boiler
`
3
2 2
Warmtepomp 11kW
100
50
80
40
20
30
15
5
10
TC
kraanwater
Douche
WTW
Mengkraan
Zonnecollectoren
B
A
M1
2
M3
M2
M4

---
Pompregeling
M1	M2	M3	M4	Doel
A	A	B	A	Buffer2 verwarmen,Buffer3 koelen, WP uit
B	A	B	B	Buffer2 verwarmen, Buffer3 verwarmen, WP uit
A	B	A	A	Buffer2 dicht, Buffer3 koelen, WP uit
B	B	B	B	Buffer2 dicht, Buffer3 verwarmen, WP aan
B	B	A	B	Buffer2 naar primair WP, Buffer3 verwarmen
Warmtepomp 4kW
TE S1
TE S3
TE S2
TE S4
TE S5
TE S6
Sensor
S1	Solar
S2	Boiler btm
S3	Buffer2 - Storage
S4	Boiler top
S5	Buffer3 - Floor
S6	Buffer1 - Earth
Program	560 / (winter)	402 / (herfst/lente)	512 / (zomer)	Limiet
max1	S2	S2	S2	90
max2	S4	S4	S4	70
max3	S5	S5	S6	20
min1	S1	S1	S1	30
min2	S3	S3	S3	30
min3	S4	S3	S5	20
diff1	S1>S2	S1>S2	S1>S2	10
diff2	S3>S4	S3>S4	S3>S4	2
diff3	S4>S5	S3>S5	S5>S6	2

---
Principeschema installatie warmtebuffers.
Zomer: Warmtepomp uit, passieve koeling.
Pomp A en Pomp B staan stil.
Pomp 1 brengt overdag heet water uit de zonnecollectoren naar de boiler
Pomp 2 brengt heet water uit de boiler naar Buffer2.
Pomp 3 brengt koel water uit Buffer 1 naar Buffer 3
L	L	R	R	Buffer2 verwarmen,Buffer3 koelen, WP uit
L	L	R	L	Buffer2 verwarmen, Buffer3 verwarmen, WP uit
R	R	L	R	Buffer2 dicht, Buffer3 koelen, WP uit
R	R	R	L	Buffer2 dicht, Buffer3 verwarmen, WP aan
R	R	L	L	Buffer2 naar primair WP, Buffer3 verwarmen

---
Lente/Herfst, TBoiler > 45°C
Pomp A staat stil
Pomp B staat stil
Pomp 2 brengt heet water uit de boiler naar Buffer2, als de boiler door de zonnecollectoren flink verwarmd is..
Pomp 3 brengt warm water uit de boiler naar Buffer 3. De aanvoertemperatuur wordt teruggeregeld naar max. 40°C.

---
Lente/Herfst, TBoiler < 45°C, TBuffer2 > 10°C
Pomp A brengt afgekoeld water uit het primaire circuit van de warmtepomp naar in buffer2.
Pomp B brengt 's verhit water van de warmtepomp naar de boiler
Pomp 2 brengt water uit Buffer 2 naar het primaire circuit van de warmtepomp. De aanvoertemperatuur wordt teruggeregeld naar maximaal 20°C.
Pomp 3 brengt warm water uit de boiler naar Buffer 3. De aanvoertemperatuur wordt teruggeregeld naar max. 40°C.

---
Winter, TBoiler < 45°C, TBuffer2 > 10°C
Pomp 2 brengt water uit Buffer 2 naar de boiler
Pomp 3 brengt warm water uit de boiler naar Buffer 3 en daarna terug naar Buffer 2

---
Winter: TBoiler < 45°C, TBuffer2 >25°C
Pomp 2 Brengt warm water uit Buffer 2 naar de boiler, en dat stroomt door naar de de vloer
Pomp 3 brengt warm water uit vloer naar buffer2