Principeschema installatie warmtebuffers
julianapark-k31-fundament-3 13-11-2017
Arend Freije
afreije@inn.nl
06-14143214
C
4
3 3
3 3
2 2
1 1
Boiler
Vloerverwarming
 bovenverdieping
Warmtepomp 4kW
Koud water
Toe- en afvoer bufferwater van/naar buiten. Evt. te koppelen aan regenput/infiltratie
Verse lucht wordt via de WTW voorverwarmd.
Door de toevoer van de buitenlucht via de bodem te laten stromen, worden extreme buitentemperaturen getemperd en wordt de WTW efficienter.
WTW
toevoer buiten
afvoer buiten
afvoer woning
toevoer woning
Zonnecollectoren
Zomer
Winter
Lente,
herfst
E
D
A
F
Via zonnecollectoren wordt warmte gewonnen en opgeslagen. Als de zonnecollectoren te weinig warmte leveren, kan de warmtepomp bijverwarmen.
Buffer1 fungeert als vloerverwarming, staat in direct contact met de woning en hoeft daarom niet erg warm te zijn om de woning op temperatuur te houden.
Buffer23 wordt gebruikt als opslag voor het overschot aan warmte dat door de zonnecollectoren wordt geleverd.
Buffer4 staat in direct contact met de bodem en kan daardoor warmte uitwisselen met de bodem. In de zomer kan buffer4 daardoor extra koelte leveren, en in de winter extra warmte.
Pomp A: brengt water van buffer4 naar de warmtepomp, die het afkoelt om warmte over te brengen naar de boiler. Buffer4 wordt begrensd op 4°C minimaal.
Pomp B: brengt water vanaf de warmtepomp naar boven in de boiler, retour komt onder uit de boiler.
Pomp C: brengt water van de boiler naar de zonnecollectoren. Retour wordt naar de onderste spiraal in de boiler gebracht. De boiler wordt begrensd op 80°C maximaal.
Pomp D: brengt water van buffer23 naar de boiler, om op te warmen met warmte uit de zonnecollectoren. Buffer23 wordt begrensd op 60°C maximaal.
Pomp E: brengt water naar buffer1 Er zijn afhankelijk van het seizoen drie mogelijke bronnen:
Lente/herfst: buffer23 is warmer dan 24°C, gebruik buffer23
Zomer: gebruik passief gekoeld water uit buffer4
Winter: buffer23 is kouder dan 24°C, gebruik verwarmde boiler,
Pomp F: brengt water van de boiler naar de vloerverwarming op de verdieping.
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
Douche
WTW
M
TE
M
M
B
Mengkraan
TE

---
     Schuimbeton
     Betongranulaat 20/40 met water
     Gewapend beton
     XPS
     Schuimbeton isolerend
Legenda
Mantelbuis Electra/kabel/water/telecom 50mm
Afvoerbuis 125/110/70/50 mm
Mantelbuis voor electra 40mm
PP Drainagebuis 80mm met PP450 omhulling, SN8
Aan/toevoerbuis warmtebuffers 80mm
Warm drinkwater
Koud leidingwater
Water voorverwarmd door douche wtw
Luchtaanvoer 160mm
Mantelbuis voor sensors 40mm

---
Buffer4
Buffer1
Buffer23
Buffer4
Buffer4
kelder
Buffer4
   1
   1
Z
O W
N
Doorsnede fundament oost-west
2.600 mm
9.400 mm
8.300 mm
350 mm
1.600 mm
400 mm
8.800 mm
9.000 mm
2.400 mm
450 mm
400 mm
350 mm
800 mm
800 mm
6.000 mm

---
Buffer1
Buffer4
Buffer1
Buffer1
Buffer1
Buffer4
Buffer23
Buffer1
Buffer1
Buffer4
   1
3
2
1
O
N Z
W
Doorsnede fundament noord-zuid
3.300 mm
2.600 mm
14.200 mm
9.300 mm
450 mm
550 mm
2.400 mm
7.800 mm
13.200 mm
1.200 mm
3.400 mm
13.600 mm
350 mm
2.600 mm
1.600 mm
450 mm
550 mm

---
Vloer begane grond
MK
was-
machine
2.900 mm
4.000 mm
boiler
warmte
pomp
MK
3.900 mm
9.400 mm
14.200 mm
9.300 mm
3.600 mm
9.000 mm
9.500 mm
200 mm
8.000 mm
6.700 mm
3.600 mm
500 mm
4.300 mm
   1
   1

---
Buffer 1
MK
was-
machine
2.900 mm
4.000 mm
boiler
warmte
pomp
   1
   1
3.900 mm
9.400 mm
14.200 mm
9.300 mm
400 mm
800 mm
6.000 mm
4.600 mm
500 mm
1.900 mm
1.900 mm
1.900 mm
4.200 mm
3.600 mm
7.600 mm
1.000 mm
1.500 mm
400 mm
1.900 mm
1.900 mm
4.400 mm
5.200 mm
400 mm
1.900 mm
550 mm

---
Vloer buffer1
3.900 mm
9.400 mm
14.200 mm
9.300 mm
9.000 mm
13.800 mm

---
Buffer 23, Buffer4
Buffer4
Buffer 23
8.800 mm
13.600 mm
400 mm
400 mm
800 mm
6.000 mm
3.400 mm
1.200 mm
7.800 mm
2.800 mm
2.800 mm
800 mm
400 mm
400 mm

---
Buffer 23, Buffer4: ideaalplaatje, waterkelders zonder betongranulaat
Buffer4
Buffer 23
8.800 mm
13.600 mm
500 mm
500 mm
1.200 mm
3.600 mm
1.200 mm
7.400 mm
2.400 mm
2.400 mm
1.200 mm
200 mm
500 mm

---
Vloer buffer23, buffer4
8.800 mm
13.600 mm
6.800 mm
8.600 mm